## Sheet1
Node | Network Level | P [MW] | Q [Mvar] | S [MVA] | V [kV] | V/Vn [%] | φV [°] | φVrot [°] | V/Vref [%] | Vp [kV] | Vp/Vnp [%] | φVp [°] | φVrotp [°] | Vp/Vrefp [%] | fExt | T | t [h] | State
N0 | Network Level | 3.914 | 2.435 | 4.61 | 12.66 | 100 | 0 | 0 | 1266 | 7.309 | 100 | 0 | 0 | 730.925 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Ok
N1 | Network Level | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 100 | 0 | 0 | 1266 | 7.309 | 100 | 0 | 0 | 730.925 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Ok
N2 | Network Level | -0.1 | -0.06 | 0.117 | 12.622 | 99.703 | 0.015 | 0.015 | 1262.245 | 7.288 | 99.703 | 0.015 | 0.015 | 728.758 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Ok
N3 | Network Level | -0.09 | -0.04 | 0.098 | 12.444 | 98.295 | 0.096 | 0.096 | 1244.414 | 7.185 | 98.295 | 0.096 | 0.096 | 718.463 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Ok
N4 | Network Level | -0.12 | -0.08 | 0.144 | 12.349 | 97.547 | 0.162 | 0.162 | 1234.944 | 7.13 | 97.547 | 0.162 | 0.162 | 712.995 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N5 | Network Level | -0.06 | -0.03 | 0.067 | 12.256 | 96.807 | 0.229 | 0.229 | 1225.58 | 7.076 | 96.807 | 0.229 | 0.229 | 707.589 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N6 | Network Level | -0.06 | -0.02 | 0.063 | 12.023 | 94.967 | 0.134 | 0.134 | 1202.288 | 6.941 | 94.967 | 0.134 | 0.134 | 694.142 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N7 | Network Level | -0.2 | -0.1 | 0.224 | 11.979 | 94.619 | -0.096 | -0.096 | 1197.876 | 6.916 | 94.619 | -0.096 | -0.096 | 691.594 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N8 | Network Level | -0.2 | -0.1 | 0.224 | 11.917 | 94.135 | -0.06 | -0.06 | 1191.744 | 6.881 | 94.135 | -0.06 | -0.06 | 688.053 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N9 | Network Level | -0.06 | -0.02 | 0.063 | 11.838 | 93.508 | -0.133 | -0.133 | 1183.807 | 6.835 | 93.508 | -0.133 | -0.133 | 683.471 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N10 | Network Level | -0.06 | -0.02 | 0.063 | 11.764 | 92.926 | -0.196 | -0.196 | 1176.446 | 6.792 | 92.926 | -0.196 | -0.196 | 679.221 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N11 | Network Level | -0.045 | -0.03 | 0.054 | 11.754 | 92.84 | -0.188 | -0.188 | 1175.357 | 6.786 | 92.84 | -0.188 | -0.188 | 678.593 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N12 | Network Level | -0.06 | -0.035 | 0.069 | 11.735 | 92.69 | -0.177 | -0.177 | 1173.459 | 6.775 | 92.69 | -0.177 | -0.177 | 677.497 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N13 | Network Level | -0.06 | -0.035 | 0.069 | 11.657 | 92.079 | -0.268 | -0.268 | 1165.72 | 6.73 | 92.079 | -0.268 | -0.268 | 673.029 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N14 | Network Level | -0.12 | -0.08 | 0.144 | 11.629 | 91.852 | -0.347 | -0.347 | 1162.851 | 6.714 | 91.852 | -0.347 | -0.347 | 671.372 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N15 | Network Level | -0.06 | -0.01 | 0.061 | 11.611 | 91.711 | -0.384 | -0.384 | 1161.063 | 6.703 | 91.711 | -0.384 | -0.384 | 670.34 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N16 | Network Level | -0.06 | -0.02 | 0.063 | 11.593 | 91.574 | -0.408 | -0.408 | 1159.331 | 6.693 | 91.574 | -0.408 | -0.408 | 669.34 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N17 | Network Level | -0.06 | -0.02 | 0.063 | 11.568 | 91.372 | -0.485 | -0.485 | 1156.765 | 6.679 | 91.372 | -0.485 | -0.485 | 667.858 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N18 | Network Level | -0.09 | -0.04 | 0.098 | 11.56 | 91.311 | -0.495 | -0.495 | 1155.996 | 6.674 | 91.311 | -0.495 | -0.495 | 667.415 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N19 | Network Level | -0.09 | -0.04 | 0.098 | 12.616 | 99.651 | 0.004 | 0.004 | 1261.577 | 7.284 | 99.651 | 0.004 | 0.004 | 728.372 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Ok
N20 | Network Level | -0.09 | -0.04 | 0.098 | 12.592 | 99.465 | -0.107 | -0.107 | 1259.224 | 7.27 | 99.465 | -0.107 | -0.107 | 727.013 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Ok
N21 | Network Level | -0.09 | -0.04 | 0.098 | 12.583 | 99.394 | -0.126 | -0.126 | 1258.333 | 7.265 | 99.394 | -0.126 | -0.126 | 726.499 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Ok
N22 | Network Level | -0.09 | -0.04 | 0.098 | 12.575 | 99.331 | -0.147 | -0.147 | 1257.528 | 7.26 | 99.331 | -0.147 | -0.147 | 726.034 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Ok
N23 | Network Level | -0.09 | -0.05 | 0.103 | 12.399 | 97.937 | 0.066 | 0.066 | 1239.883 | 7.158 | 97.937 | 0.066 | 0.066 | 715.847 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N24 | Network Level | -0.42 | -0.2 | 0.465 | 12.342 | 97.489 | -0.084 | -0.084 | 1234.214 | 7.126 | 97.489 | -0.084 | -0.084 | 712.574 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N25 | Network Level | -0.42 | -0.2 | 0.465 | 12.3 | 97.158 | -0.127 | -0.127 | 1230.014 | 7.101 | 97.158 | -0.127 | -0.127 | 710.149 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N26 | Network Level | -0.06 | -0.025 | 0.065 | 11.998 | 94.775 | 0.174 | 0.174 | 1199.847 | 6.927 | 94.775 | 0.174 | 0.174 | 692.732 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N27 | Network Level | -0.06 | -0.025 | 0.065 | 11.966 | 94.518 | 0.23 | 0.23 | 1196.602 | 6.909 | 94.518 | 0.23 | 0.23 | 690.859 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N28 | Network Level | -0.06 | -0.02 | 0.063 | 11.821 | 93.375 | 0.313 | 0.313 | 1182.124 | 6.825 | 93.375 | 0.313 | 0.313 | 682.499 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N29 | Network Level | -0.12 | -0.07 | 0.139 | 11.717 | 92.553 | 0.391 | 0.391 | 1171.723 | 6.765 | 92.553 | 0.391 | 0.391 | 676.494 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N30 | Network Level | -0.2 | -0.6 | 0.632 | 11.672 | 92.198 | 0.496 | 0.496 | 1167.221 | 6.739 | 92.198 | 0.496 | 0.496 | 673.895 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N31 | Network Level | -0.15 | -0.07 | 0.166 | 11.628 | 91.847 | 0.392 | 0.392 | 1162.781 | 6.713 | 91.847 | 0.392 | 0.392 | 671.332 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N32 | Network Level | -0.21 | -0.1 | 0.233 | 11.616 | 91.755 | 0.369 | 0.369 | 1161.622 | 6.707 | 91.755 | 0.369 | 0.369 | 670.663 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation
N33 | Network Level | -0.06 | -0.04 | 0.072 | 11.611 | 91.711 | 0.368 | 0.368 | 1161.062 | 6.703 | 91.711 | 0.368 | 0.368 | 670.339 | 0 | 2022-12-29 | 0 | Lower limit violation